海南省消防应急灯具和消火栓箱产品质量监督抽查实施细则

XJXZ06-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的消防应急灯具和消火栓箱产品质量监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括消防应急灯具和消火栓箱等。

本细则内容包括适用范围、产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督抽查的需要进行删减,并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 35 | 359 | 3595 |
| 分类名称 | 专用设备制造业 | 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 | 社会公共安全设备及器材制造 |

2.2  产品种类

产品种类分为：

消防应急灯具、消火栓箱。

3  企业规模划分

根据消防应急灯具、消火栓箱产品行业的实际情况，生产企业规模以其产品年销售额、从业人员及营业收入额为标准划分为大、中、小型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4  检验依据

4.1  下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则

GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统

GB 14561 消火栓箱

经企业声明公开的生产企业标准

5  抽样

5.1  抽样型号或规格

抽取各种常用或销量较大的消防应急照明灯具以及长边800mm～1200mm的消火栓箱。

5.2  抽样方法、基数及数量

抽样方法：在企业成品仓库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何方式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

抽取样品的数量不得超过检验、复检的合理需要。

表2 抽样基数及数量

| 序号 | 产品名称 | 样品数量 |  | 抽查基数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验样品 | 备用样品 |  |
| 1 | 消防应急灯具 | 3台 | 3台 | 以同型号规格的产品总数为抽样基数，其中消防应急灯具应不小于抽样数量；消火栓箱不大于50个且不小于抽样数量，如同型号的产品(或待销商品)大于50个时每50个另组一批。 |
| 2 | 消火栓箱 | 4个 | 2个 |  |

5.3 样品处置

全部样品由抽样人员和被抽样单位陪同人员用特殊记号笔签字封样或封样单封样。封样时，应保证所有可开启部位的贴封（防止样品被调换），检验样品和备用样品必须分别封样，所抽样品应当场贴上加盖抽样单位公章和双方代表签字的封条，检验样品送承检机构，备用样品可封存在生产企业。

样品送达检验机构后，由检验机构负责样品接收的人员和检验人员检查并记录样品签字的真实、封样单的完整以及外观状态等情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符。

5.4  抽样单

5.4.1  应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品年生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）。

5.4.2 抽样人员应填写好抽样单，由受检方代表确认所抽的样品具有代表性后签字认可，并加盖公章。凡执行企业标准的应以书面形式通知，受检方在抽样之日起3个工作日内将企业标准文本送达承检机构，否则按国家有关标准检验和判定。

6  检验要求

6.1  检验项目见表3～表5。

表3  消防应急照明灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 应急转换时间 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 2 | 应急工作时间 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 | ● |  |
| 3 | 光通量 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 | ● |  |
| 4 | 短路接地 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 5 | 充电时间 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 6 | 重复转换性能 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 7 | 电压波动性能 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 8 | 转换电压性能 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 备注：a极重要质量项目；b重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表4  消防应急标志灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 应急转换时间 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 2 | 应急工作时间 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 | ● |  |
| 3 | 表面亮度 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 | ● |  |
| 4 | 短路接地 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 5 | 充电时间 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 6 | 电压波动性能 | GB 17945 | 强制性 | GB 17945 |  | ● |
| 备注：a极重要质量项目；b重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表5  消火栓箱检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外形尺寸 | GB 14561 | 强制性 | GB 14561 |  | ● |
| 2 | 箱体刚度 | GB 14561 | 强制性 | GB 14561 | ● |  |
| 备注：a极重要质量项目；b重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

6.2  检验应注意的问题

6.2.1  质检机构接收样品时须注意核查封样单和样品是否完好。

6.2.2  检验人员应注意从检验样品中获取完整的标志信息。

6.2.3  若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求中缺少本细则表3至表5规定的强制检验项目时，应按照本细则规定的项目检验并依据本细则规定的标准要求判定。

6.2.4若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求高于本细则规定的标准要求时，应按被检产品明示的标准或质量要求判定。

7  判定原则

经检验,检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品为不合格。其中,当存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8  异议复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。